Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

/ wariantowo / modernizacji  przepompowni ścieków P2- przy ul. Broniewskiego 
w Stargardzie Szczecińskim wraz  z otrzymaniem pozwolenia na budowę włącznie.

Koncepcja powinna ułatwić zamawiającemu podjęcie najlepszego wariantu modernizacji danej przepompowni czyli powinna zawierać rozwiązanie zarówno modernizacji istniejącej przepompowni jak również możliwość budowy tłoczni z kosztorysami.

Przepompownia P 2 -  ul. Broniewskiego

Warianty:

- Modernizacja przepompowni

- Budowa tłoczni

- Stan istniejący

- przepompownia zlokalizowana jest na wydzielonej działce nr 67 obręb 19,

- budynek przepompowni oparty jest na dwóch komorach z których jedna część stanowi zbiornik otwarty czynny wraz ze zgarniaczami skratek i komorą dopływową  a druga część to komora z pompami wraz z zasuwami sterującymi, sterownią i pomieszczeniami socjalnymi. Z komory pomp ścieki kierowane są do dwóch rurociągów tłocznych dn 300 i dn 400 /żeliwo/.

- zastosowano trzy pompy 125 Z2K 12 /o wydatku 240 m3/h i mocy 26 kW każda/,

- napływ godzinowy max ok. 		Qmax= 120-150 m3/h

- dobowy czas pracy pomp ok.		T     = 12  godz/dobę

- długość rurociągów tłocznych 	L     = 1120 m

- wysokość tłoczeni / dno kanału dopływowego a wylot z rurociągu tłocznego/  H=12 m /,

- przepompownia posiada jednostronne zasilanie z dodatkowm agregatem prądotwórczym w wydzielonym pomieszczeniu obok trafostacji,

- Zakres rzeczowy zadania  obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu /dz. nr 67 obręb 19/,

- wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów przepompowni P2 pod kątem, konstrukcyjno – wytrzymałościowym / celem otrzymania niezbędnych danych do wykonania projektu adaptacji - modernizacji istniejących budowli,

- wykonanie pomiarów hydrologicznych niezbędnych w zakresie modernizowanego obiektu,

- otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny modernizowanych obiektów,

- projekt budowlany dostosowania obiektu do zamiany istniejącego układu – wariantowo:

  - otwartego na tłocznię z odpowiednią wydajnością i likwidacją zbiornika czynnego i uszczelnieniem dennicy zbiornika pomp włącznie,

  - z wykorzystaniem istniejącego układu / zbiornik suchy - komora pomp i zbiornik „mokry” – jako retencyjny,

  - budowa standardowej pompowni ścieków (suchej i mokrej jako dwa rozwiązania) wg. indywidualnego projektu.

- projekt adaptacji pomieszczeń na sterownię, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia tłoczni, pomieszczenia agregatu prądotwórczego, pomieszczenia agregatu sprężarkowego,

- projekt wymiany zasilania energetycznego i instalacji wewnętrznej od ZK sprzężony z nowym agregatem prądotwórczym /dobór agregatu/,

- projekt montażu zasuwy nożowej dn 800 na kanale dopływowym wraz z kolektorem dopływowym do tłoczni / z możliwością wykorzystania na przepompownię tymczasową /,

- projekt tymczasowej przepompowni na czas modernizacji obiektu,

- projekt modernizacji rurociągów tłocznych / renowacja / z możliwością włączenia obejścia awaryjnego z wykorzystania jednego rurociągu tłocznego / po obliczeniach sprawdzających / drugi rurociąg jako awaryjny/

- projekt zasilania obiektu w wodę i odprowadzenie ścieków z pomieszczeń socjalnych,

- projekt oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz wentylacji wewnętrznej obiektów,

- projekt modernizacji komory rozprężnej,

- zaprojektowanie komór napowietrzających i odpowietrzających na istniejących rurociągach tłocznych,

- dostosowanie informacji o stanie pracy tłoczni do istniejącego monitoringu – przepięcie układu w systemie monitoringu,

- pozostałe dokumenty / mapy – wtórniki do celów projektowych, wypisy, niezbędne pozwolenia – uzgodnienia tematyczne / - w zakresie opracowana – projektu.

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robot,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,/ wariantowo/

- istnieje konieczność dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty

UWAGA !!

Proponowana wydajność tłoczni ma charakter orientacyjny i powinny być zweryfikowane przez projektanta.

Przepompownia  P5 -  Oś. Lotnisko

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

/ wariantowo/ modernizacji  przepompowni ścieków w Stargardzie Szczecińskim łącznie 
z otrzymaniem pozwolenia na budowę włącznie tj. wg. poniższej wytycznych

Dodatkowo w przypadku przepompowni P5 należy uwzględnić warianty. Pierwszy to gdy lokalizacja przepompowni nie ulega zmianie oraz drugi gdzie dokonujemy dyslokacji na działkę sąsiednią.

Koncepcja powinna ułatwić zamawiającemu podjęcie najlepszego wariantu modernizacji danej przepompowni czyli powinna zawierać rozwiązanie zarówno modernizacji istniejącej przepompowni jak również możliwość budowy tłoczni z kosztorysami.

Warianty:

1. Modernizacja przepompowni

2. Budowa tłoczni

3.Zmiana dyslokacji na działkę sąsiednią i budowa przepompowni

4.Zmiana dyslokacji na działkę sąsiednią i budowa tłoczni

- Stan istniejący:

  - Przepompownia zlokalizowana jest na działce nr 130 w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego,

  - Przepompownia wykonana jest w wersji otwartej z pompami zatapialnymi,

  - Zastosowane są dwie zatapialne pompy,

  - Moc każdej pompy 5.2 kW,

  - Wydatek pomp ok. Qn = 30 m3/godz,,

  - Napływ godzinowy max ok. 30-35 m3/godz.,

  - Geometryczna wysokość podnoszenia dla istniejących pomp H – 7.0 m,

  - Długość rurociągu tłocznego L  = 1420 m,

  - Średnica rurociągu tłocznego dn 220 PCV  szt. 2,

  - Przepompownia posiada dwustronne zasilanie energetyczne,

  - Istniejący zbiornik otwarty o wymiarach ok. 3 x 3.5 x 8.0 m.

- Zakres rzeczowy zadania  „ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do otrzymania pozwolenia na budowę włącznie „ obejmować powinien :

  - Wydzielenie lokalizacji nowej przepompowni w obrębie istniejącej / odpowiednie uzgodnienia z właścicielem działki – proponowane wydzielenie nowej działki z dz. nr 130 i 129/2  lub przewidzenie nowej lokalizacji wraz z połączeniem z istniejąca infrastrukturą

- Projekt architektoniczno - budowlano-konstrukcyjny wariantowo:

    - zamiana układu pompowni z układu otwartego na zamknięty – tłocznia,

    - budowa oddzielnej suchej komory pomp z wykorzystaniem istniejącego zbiornika – jako retencyjny

    - budowa standardowej pompowni ścieków (suchej i mokrej jako dwa rozwiązania) wg. parametrów pkt. I.

- Modernizacja  istniejących rurociągów tłocznych dn 220 / PCV / szt. 2 pod kątem przepływów hydrodynamicznych wraz z zastosowaniem napowietrzania poprzez komory napowietrzające i odpowietrzające wraz z przewodami doprowadzającymi powietrze oraz osprzęt niezbędny do odpowiedniej regulacji. Projekt poprzedzony odpowiednimi obliczeniami.

- Projekt rurociągu tłocznego spinającego rurociąg tłoczny dn 250 tłoczni Bridgestone z modernizowanym rurociągiem tłocznym dn 220.

- Zastosowanie napowietrzania ścieków surowych w rurociągach tłocznych poparte obliczeniami i powiązanym ze sterowaniem tłoczni / ilość dostarczonego powietrza automatycznie sterowania uzależniona od wielkości ładunku zanieczyszczeń, czasu przetrzymywania ścieków w rurociągu tłocznym, odległości tłoczenia/

- Projekt sterowania wraz z awaryjnym zasilaniem / agregat prądotwórczy / z przepięciem istniejącego monitoringu pracy przepompowni.

  - Obliczenia sprawdzające układu zasilania do i od  ZK /ewent. przeprojektowanie z kpl. uzgodnień /.

  - W projekcie budowlanym uwzględnić pomieszczenie socjalne / WC, umywalka/  wraz z pomieszczeniem sterowani, zasilania budynku oraz pomieszczenia na agregat sprężarkowy z osprzętem i agregat  prądotwórczy. Zapewnienie dostawy wody do obiektu.

  - Opracować projekt zastępczego odbioru ścieków z modernizowanej przepompowni na czas budowy.

  - Opracować  kosztorys inwestorski wariantowo.

  - Opracować specyfikację techniczną wykonania robót.

  - Pozostałe dokumenty / mapy – wtórniki do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, niezbędne uzgodnienia, decyzje uwarunkowań środowiskowych, raport ochrony środowiska z pozwoleniem wodno-prawnym / - w zakresie opracowania-projektu .

UWAGA !!

Proponowane wydajności urządzeń mają charakter orientacyjny i powinny być zweryfikowane przez projektanta /odpowiednie obliczenia/.